**Отчет по выполнению предписания №28/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте (ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 3»

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору №*281* от *«03» июня 2016* года, ст. 6 ФЗ от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с *10 час. 00 мин*. *«07» июня 2016* года по *10.00 мин. «17» июня 2016 года* государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Лагузовой Юлией Анатольевной проведена (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты *муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» (далее – МДОУ «Детский сад № 3»), осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, д.11-б и 11-в обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего МДОУ «Детский сад № 3» Скрипачевой Е.А.*

В соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения. | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения обязательного требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не обеспечена безопасность эвакуации людей при пожаре на путях эвакуации – здание № 1 и здание № 2 не оборудованы эвакуационным освещением | ст.1, ст.2 ФЗ № 69-ФЗ, п.33, п.43 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ); п.6.22 СНиП 21.01-97\*, п.7.74\* СНиП 23-05-95\* | 01.06.2017 | Выполнено |
| 2. | В подвальном этаже здания № 2 (пр-т Ленина, 11-в) помещение гладильной не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации | ст.1, ст.2 ФЗ РФ № 69-ФЗ, п.4, п.5 таб.1 НПБ 110-03 | 01.06.2017 | Выполнено |
| 3. | В здании № 2 (пр-т Ленина, 11-в) стены и пол помещений гр.№8 и гр.№9, расположенных на 2-м этаже и предназначенные для пребывания людей, отделаны (покрыты) материалами (линолеум, окрашенные листы ДВП, стены окрашены краской), на которые отсутствуют сертификаты по пожарной безопасности, показатели пожарной опасности не должны превышать (КМ2) | ст.1, ст.2 ФЗ РФ № 69-ФЗ, ст.134 ч.7 ФЗ от 22.07.2009 г. №123-ФЗ | 01.06.2017 | Выполнено |
| 4. | В здании № 2 (пр-т Ленина, 11-в) отделка стен в музыкальном зале выполнена из материалов (краска) класс пожарной опасности которых выше чем КМ 1 | ст.1, ст.2 ФЗ РФ № 69-ФЗ, ст.134 ч.8 ФЗ от 22.07.2009 г. №123-ФЗ, таб. 29 | 01.06.2017 | Выполнено |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 3» Скрипачева Е.А.